附件1：

深圳市宝水水利服务有限公司塘头污水泵站除臭系统采购安装项目需求说明

- 第一节 项目概况

- 宝水公司在管塘头污水泵站位于宝安区石岩街道，泵站内建有一座一体化泵站，泵站所处位置周围居民较多，泵站建设时未设置除臭装置，泵坑内恶臭气体一旦外溢将严重影响周围环境，引起居民投诉，为防止泵坑恶臭气体外溢，计划在泵站内增设一套除臭设备。

- 第二节 技术要求

### 一、主要工作量一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生物除臭装置 | Q＝2600m3/h 设备尺寸：3.0m×3.5m×2.8m | 套 | 1 | 含以下1.1-1.9项，含设备围板、填料支撑、填料 |
|  | 预洗池 | 设备尺寸：3.0m×0.7m×2.8m | 套 | 1 | 含设备围板、填料支撑、预洗池填料 |
|  | 生物滤池 | 设备尺寸3.0m×2.8m×2.8m | 套 | 1 | 含设备围板、填料支撑、生物池填料 |
|  | 离心风机（含隔音罩，变频电机） | Q=2600m3/h，P=2500Pa， N=4kW | 台 | 1 | 玻璃钢 |
|  | 循环水泵 | Q=3.0m3/h，H=20~30m N=0.55kW | 台 | 2 | 过水部分不锈钢304， 一用一备 |
|  | 喷淋水泵 | Q=2m3/h，H=20~30m N=0.37kW | 台 | 1 |  |
|  | 电控柜(PLC，变频器) | 防护等级IP55（主要元器件选用西门子或施耐德） | 台 | 1 | 外壳1.5mm厚304不锈钢，含底座、除臭设备与电控柜之间的连接电缆 |
|  | 配套管道及阀门 | 1、系统内连接风管，1批； 2、DN300不锈钢304风量调节阀，2个，同规格止回阀2个； 3、1根烟囱排放管DN300，排放管距离除臭装置基础地面2m，玻璃钢排放管，防生树装饰； 4、UPVC喷淋管路，1批。 | 套 | 1 | — |
|  | 附件 | 1、爬梯1套； 2、连接件、紧固件、螺栓、螺母等有效运行所需的附件； 3、玻璃钢水箱1个。 | 套 | 1 | — |
|  | 仪表 | 1、水压表，1个； 2、干簧管液位计，1个； 3、pH计，1个； 5、在线NH3监测仪，3个； 6、在线H2S监测仪，3个。 | 批 | 1 | — |
|  | 备品备件 | — | 套 | 1 | 含以下2.1-2.2项 |
|  | 专用喷头 | 1/4"接口 | 个 | 6 | — |
|  | 专用喷头 | 1/2"接口 | 个 | 2 | — |
| 3 | 离子装置 | Q＝2600m3/h 设备尺寸：1.8m×0.8m×1.8m 装置：不锈钢304 功率：0.45kw | 套 | 1 | 含离子管、过滤装置 |
| 4 | 收集风管 |  | 批 | 1 | 含以下4.1-4.2项 |
| 4.1 | 玻璃钢管 | DN250（厚度≥3.2mm） | 米 | 120 | 架空收集风管采用玻璃钢材料，采用驳接方式安装，支架材质为碳钢防腐 |
| 4.2 | 玻璃钢管 | DN150（厚度≥3.0mm） | 米 | 40 |  |
| - 5 | 密封系统 |  |  |  | 含以下5.1-5.3项 |
| 5.1 | 格栅机密封罩1 | 4.8*4.8*4.5m 不锈钢骨架+3mm耐力板 | 套 | 1 | — |
| 5.2 | 格栅机密封罩2 | 2.8*2.8*2.8m 不锈钢骨架+3mm耐力板 | 套 | 1 |  |
| 5.3 | 格栅池走道盖板 | 2.1*1.1m，2mm厚304不锈钢 | 套 | 1 | 可折叠打开 |
| 6 | 土建基础 | 混凝土浇筑，6*12*0.5m | 项 | 1 | 除臭装置、风机等置于同一砼基础上 |

二、技术需求明细

（一）生物滤池除臭装置

- 1.生物菌种需经有MA标志防疫中心或第三方检测为无毒无刺激；

- 2.生物滤池除臭装置填料采用有机和无机混合填料，填料使用寿命不低于10年；

- 3.预洗池结构为玻璃钢复合材料，围板组成为内层3mm玻璃+50mm保温层+碳钢防腐骨架+外层2mm玻璃钢板，预处理单元顶面带有检修口，便于观察和检修；

- 4.预处理单元配有循环喷淋系统和循环水泵，循环水泵为离心泵，电机电源为AC380V/50Hz/3P，防护等级IP55，循环水喷嘴、及循环水管采用耐腐蚀塑料；

- 5.除臭滤池本体结构为玻璃钢复合材料，围板组成为内层3mm玻璃+50mm保温层+碳钢防腐骨架+外层2mm玻璃钢板，滤池配置风管接口、管道接口、填料收纳架、填料、检修门、喷淋加湿装置等完善的附件，滤池带有顶盖,并设有合理的检修孔；

- 6.一根烟囱排放管DN300，排放管距离除臭装置基础地面2m，材质玻璃钢，仿生树装饰。

（二）风机

- 1.风机采用低噪声离心风机，材质为玻璃钢，带有隔振垫的基础框架，具有消声效果。

- 2.离心风机允许最高温度为85˚C，电机防护等级IP55，绝缘等级F级，能24小时连续运转，与设备联接的接口采用柔性联接，风机运行噪声低于85dB(A)。

（三）设备基础

预洗池、生物滤池、风机、水泵置于同一砼基础上，基础旁设有集水井，需提供除臭基础砼结构的工艺条件，混凝土浇筑。

（四）电气及自动控制系统

- 1.电控柜柜体材质为不锈钢304，箱体厚度1.5mm，防护等级IP55，双层可视门设计，内门为操作面板，外门带有机玻璃可视窗；

- 2.电控柜采用落地式安装，安装在设备基础上，柜内主要电气元件选用西门子或施耐德，电控柜内预留以太网通讯接口。

（五）风管材质

- 1.架空收集风管采用玻璃钢材料，采用驳接方式安装，支架材质为碳钢防腐，管道厚度满足（《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002）相关标准要求；

- 2.支管上设置不锈钢304风量调节阀，法兰短管与风量调节阀法兰配套，风管法兰厚度≥10mm。

（六）格栅机密封罩

格栅机密封罩采用304不锈钢为骨架+上覆耐力板的密封形式。

- 排放标准

- 排放标准需满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（防护带边缘）废气排放二级标准，需委托具备资质的检测单位出具检测报告。

三、参考标准

- 1.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

- 2.《大气环境质量标准》（GB3095-96）

- 3.《工厂企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

- 4.《工作场所有害因素职业接触限值》（GB14554-93）

- 5.《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）

- 6.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

- 7.《实用供热空调设计手册》

- 8.《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

四、报价要求

报价应包括除臭系统设计费、符合要求的全新货物、土建基础、货物运输、装卸、运杂费、新设备安装、调试、技术资料、培训、质保期服务及税费等满足项目需求所发生的一切费用，货币形式为人民币。