附件2：深圳市宝水水利服务有限公司塘头污水泵站除臭系统采购安装项目报价回函

致：深圳市宝水水利服务有限公司                                                      联系人：黄工  18589009451

报价单位：                                                                          联系人：

公司地址：

| 序号 | 材料/货物名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 生物除臭装置 | Q＝2600m3/h 设备尺寸：3.0m×3.5m×2.8m | 套 | 1 | - \ | \ | 含以下1.1-1.9项，含设备围板、填料支撑、填料 |
| - 1.1 | 预洗池 | 设备尺寸：3.0m×0.7m×2.8m | 套 | 1 |  |  | 含设备围板、填料支撑、预洗池填料 |
| - 1.2 | 生物滤池 | 设备尺寸3.0m×2.8m×2.8m | 套 | 1 |  |  | 含设备围板、填料支撑、生物池填料 |
| - 1.3 | 离心风机（含隔音罩，变频电机） | Q=2600m3/h，P=2500Pa， N=4kW | 台 | 1 |  |  | 玻璃钢 |
| - 1.4 | 循环水泵 | Q=3.0m3/h，H=20~30m N=0.55kW | 台 | 2 |  |  | 过水部分不锈钢304， 一用一备 |
| - 1.5 | 喷淋水泵 | Q=2m3/h，H=20~30m N=0.37kW | 台 | 1 |  |  |  |
| - 1.6 | 电控柜(PLC，变频器) | 防护等级IP55（主要元器件选用西门子或施耐德） | 台 | 1 |  |  | 外壳1.5mm厚304不锈钢，含底座、除臭设备与电控柜之间的连接电缆 |
| - 1.7 | 配套管道及阀门 | 1、系统内连接风管，1批； 2、DN300不锈钢304风量调节阀，2个，同规格止回阀2个； 3、1根烟囱排放管DN300，排放管距离除臭装置基础地面2m，玻璃钢排放管，防生树装饰； 4、UPVC喷淋管路，1批。 | 套 | 1 |  |  | — |
| - 1.8 | 附件 | 1、爬梯1套； 2、连接件、紧固件、螺栓、螺母等有效运行所需的附件； 3、玻璃钢水箱1个。 | 套 | 1 |  |  | — |
| - 1.9 | 仪表 | 1、水压表，1个； 2、干簧管液位计，1个； 3、pH计，1个； 5、在线NH3监测仪，3个； 6、在线H2S监测仪，3个。 | 批 | 1 |  |  | — |
| - 2 | 备品备件 | — | 套 | 1 | - \ | \ | 含以下2.1-2.2项 |
| - 2.1 | 专用喷头 | 1/4"接口 | 个 | 6 |  |  | — |
| - 2.2 | 专用喷头 | 1/2"接口 | 个 | 2 |  |  | — |
| 3 | 离子装置 | Q＝2600m3/h 设备尺寸：1.8m×0.8m×1.8m 装置：不锈钢304 功率：0.45kw | 套 | 1 |  |  | 含离子管、过滤装置 |
| 4 | 收集风管 |  | 批 | 1 | - \ | \ | 含以下4.1-4.2项 |
| 4.1 | 玻璃钢管 | DN250（厚度≥3.2mm） | 米 | 120 |  |  | 架空收集风管采用玻璃钢材料，采用驳接方式安装，支架材质为碳钢防腐 |
| 4.2 | 玻璃钢管 | DN150（厚度≥3.0mm） | 米 | 40 |  |  |  |
| - 5 | 密封系统 |  |  |  | - \ | \ | 含以下5.1-5.3项 |
| 5.1 | 格栅机密封罩1 | 4.8*4.8*4.5m 不锈钢骨架+3mm耐力板 | 套 | 1 |  |  | — |
| 5.2 | 格栅机密封罩2 | 2.8*2.8*2.8m 不锈钢骨架+3mm耐力板 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5.3 | 格栅池走道盖板 | 2.1*1.1m，2mm厚304不锈钢 | 套 | 1 |  |  | 可折叠打开 |
| 6 | 土建基础 | 混凝土浇筑，6*12*0.5m | 项 | 1 |  |  | 除臭装置、风机等置于同一砼基础上 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计小写（元）： |  |  | 总计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |
| 备注 |  | 本报价单有效期90天 |  |  |  |  |  |
|  |  | 货运方式：配送至采购人指定地点并完成安装交付 |  |  |  |  |  |
|  |  | 上述价格含税，开具发票类型为增值税专用发票 |  |  |  |  |  |
| 另：报价需附上公告中要求的营业执照扫描件。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、特别说明：潜在投标人本次报价不作为本项目的投标报价，投标人的投标报价以投标人递交的正式投标文件为准。

2、“报价方式”以一次报清，所有产品应满足采购项目需求说明书，完成本项目所需的所有费用必须包含在报价中。

3、报价精确至小数点两位数。

4、报价文件加盖公章。

5、本次项目为总价包干，报价应包括符合要求的全新货物、零星配件材料、货物装卸、运输、原设备及基础拆除、运杂费、新设备安装、调试、技术资料、培训、质保期服务及税费等满足项目需求所发生的一切费用，货币形式为人民币。

6、报价人进行报价前，请详细阅读项目需求说明书。

- 7、本项目货物属于定制产品，且包安装，安装现场复杂，影响安装因素较多，为了更加深入地了解项目需求及限制条件，在项目发布询价公告至询价截止期间，报价人需联系项目负责人（吴工 15005931232）进行现场勘探，并根据采购人的项目需求，结合现场安装条件，出具技术方案，如未进行勘探现场，采购人可认定该报价人报价无效。

公司名称（盖章）：

报价日期：2025年  月  日