附件1：

燕罗街道茅洲河沿岸污水干管

声呐检测服务项目需求书

| 资格性要求 | 1.报价供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任的能力和良好的商业信用（提供营业执照扫描件），有能力提供本项目相关服务的合格供应商； 2.报价供应商需具有管道CMA检验检测机构资质认定证书，检测范围包含排水管道或地下管线相关类别。（提供有效期内证书及附表扫描件，证书与附表编号须一致）。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | 1.项目情况：燕罗街道茅洲河沿岸污水主干管长期处于高水位运行，内部可能存在淤积、渗漏及其他缺陷，无法采用QV内窥等检测常规方法探测。需使用声呐等检测技术手段管道是否存在功能性及结构性等问题。 2.服务内容 管道作业工况分为以下两种： （1）半水以上80%充满度以下：水面以上利用全地形CCTV检测，水面以下利用管道声呐检测（断面声呐及实时成像声呐）； （2）80%充满度以上：利用图像声呐检测、管道声呐检测及聚焦电流渗漏检测。 3.工作内容： 工况内窥检测：包括结构性缺陷（缺陷包括破裂、变形、腐蚀、错口、起伏、脱节、接口材料脱落、支管暗接、异物穿入、渗漏等），功能性缺陷（缺陷包括沉积、障碍物、残墙坝根、树根、结构、浮渣等）；以及管内修复、暗井、井盖淹没情况检测。 通过动力声呐检测机器人、全地形机器人、断面及图形声呐、电法测漏等检测技术，详细查明管道内存在的结构性缺陷（如破裂、渗漏、错口、变形、脱节等）和功能性缺陷（如沉积、障碍物等），对其结构性状况和功能性状况进行评估。 3.项目期限：自签订合同之日起14个日历日。 4.交付内容： （1）检测成果 报告，包括但不限于下列内容：检测概况、缺陷情况统计表及分析解释、结论及建议。 （2）其它成果，包括但不限于下列内容：视频、图片等过程资料。 |

时间：2025年6月19日