深圳市宝安排水有限公司松岗分公司

52处补水管道与污水压力管附属设施

除锈刷漆项目采购项目需求书

一、项目概述

（一）项目背景

宝安排水松岗分公司管网人员经巡查发现辖区内部分补水管道与污水压力管道及其附属设施表面和阀门等设施表面均出现一定程度的锈蚀，可能对管道的力学性能和使用寿命造成不利影响；阀门等操作设施的锈蚀可能影响其功能，影响补水系统的管理调度。

（二）项目目标

1．完成40处补水管道、12处污水压力管附属设施防腐处理，防止短期内再次锈蚀。

2．确保施工过程不影响现有补水水系统及压力管道的正常运行（如涉及停水需提前规划）。

3．符合环保、安全及行业技术标准。

二、需求分析

（一）项目需求

为进一步做好补水管道维保工作，方便后续日常维护、管理调度，现拟委托专业设备维护单位对松岗街道52处补水管道与污水压力管道及其附属设施进行除锈刷漆服务。

（二）需求范围

1．除锈范围：52处补水管道与污水压力管道及其附属设施表面积总计445.4㎡，管径范围DN160-DN1200。其中36处涉及有限空间作业，3处涉及高空作业。

2．施工区域：宝安排水松岗分公司管辖范围内补水管道与污水压力管道及其附属设施。

3．附加需求：除锈刷漆后产生垃圾自行处理。

三、技术要求

（一）除锈工艺要求：需对管道明敷部分进行除锈，具体工艺请报价单位提供。

（二）防腐处理要求：需对管道进行防腐处理，具体防腐工艺请报价单位提供。

（三）有限空间作业要求

1．作业前准备

（1）危险源辨识：施工前需对有限空间内气体（氧气、硫化氢、可燃气体等）进行检测，确认符合《有限空间作业安全规范》（GB 30871-2022）标准（如氧气浓度19.5%~23.5%，硫化氢≤10mg/m³）。

（2）作业审批：实行“先通风、再检测、后作业”原则，填写《有限空间作业审批表》并经甲方安全负责人签字确认。

（3）通风措施：强制通风设备（如防爆风机）持续运行，确保空气流通。

2．人员与装备

（1）持证上岗：作业人员需持有有效的“有限空间特种作业操作证”，现场至少配置2名监护人员。

（2）防护装备：配备正压式空气呼吸器、安全绳、防爆照明工具、防静电服装，井口设置三角架及救援装置。

3．应急管理

现场须配备急救箱、气体检测仪（实时报警）、应急通讯设备。

4．其他要求

（1）作业期间井口设置警示围栏和标识，禁止无关人员进入。

（2）每日作业结束后清点人员及工具，封闭有限空间入口。

（四）高空作业要求

项目存在3处补水管线位于高空支架坠落高度≥2米的区域，服务方须严格遵守以下规定：

1．作业前准备

（1）风险评估：根据《高处作业分级》（GB/T3608-2019）明确作业级别（如Ⅱ级高处作业：5m≤h<15m），并制定专项施工方案报甲方审批。

（2）环境检查：检查作业平台、脚手架、安全绳锚固点稳定性，严禁在强风（6级以上）、雨雪、雷电天气作业，避开水位暴涨时段作业。

2．人员与装备

持证上岗：作业人员需持有高处作业特种操作证，穿戴救生衣（符合GB4303-2008标准）、防水防滑装备（如涉水作业服、防滑胶鞋）。

3．过程控制

（1）工具、材料禁止抛掷；废弃锈渣需即时清理，防止坠落。

（2）监护人员全程在场，作业半径设置警戒区（半径≥作业高度×1.5），禁止交叉作业。

（五）安全与环保

1．施工方需提供安全预案，包括防坠落、防爆（如涉及易燃环境）等措施。

2．废弃物（锈渣、化学废液）需按环保法规处理，并提供处置证明。

（六）验收标准

由宝安排水松岗分公司对项目进行验收工作。

四、商务要求

（一）报价与付款

1．报价需分项列明：人工费、材料费、检测费、废弃物处理费等。

2．付款方式：服务方提交服务成果并经验收合格后，一次性付清全部款项。

（二）工期要求

1．总工期：≤80日历天（需明确是否含停水时间）。

2．进度计划：每日施工结束后需提交详细施工进度表，包括每日工作量、人员安排。

（三）乙方资质要求

1．具备市政工程或防腐工程专业承包资质。

2．施工人员需持有相关特种作业证书（如高空作业证）。

（四）售后服务

质保期≥1年，质保期内出现锈蚀或涂层脱落需免费返工。

深圳市宝安排水有限公司

2025年6月19日

（联系人：钟启光，电话：18824393216）