## Sheet1
深圳市宝排水质检测中心有限公司 2025年实验室设施维修项目报价单
致： | 深圳市宝排水质检测中心有限公司 |  | 联系人：刘博翔 | 联系方式：18825250361
报价单位： |  |  | 联系人： | 联系方式：
公司地址：
序号 | 项目名称 | 维修内容 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
一、排风机组更换
1 | 风机更换 | 1.对现有的苏州顶裕节能设备有限公司的风机（型号：TF-241B，风量：13000CMH，风压1360Pa，功率11KW）进行保护性拆除。 2.购置苏州顶裕节能设备有限公司LAB-331B-30KW-4P（风量：25000CMH，风压2000Pa，功率30KW，带防雨帽、软接）风机并进行安装。 3.安装工作：(1)电路：购置25平方5芯铜电缆30米，16平方5芯铜电缆15米并布设，安装配套空开及控制器；（2）风机底座平台增加槽钢、入风口FRP管道切割包覆以提高风机接口位置、入风口FRP管道支架调整。（3）风机安装位置：5楼楼顶，风机需从地面吊装到安装位置。 4.更换完成后需保障排风机组可与实验室控制系统联动。 |  | 项 | 1 |  |  | 建议供应商查看现场后进行报价
2 | 利旧风机安装及维修 | 1.对现有的苏州顶裕节能设备有限公司的风机（型号：TF-181B，风量：5800CMH，风压1300Pa，功率5.5KW）进行拆除后存放到采购人指定地点。 2.对拆除的苏州顶裕节能设备有限公司的风机（型号：TF-241B）进行维保，并更换原厂的轴承。 3.将TF-241B风机安装到TF-181B风机位置。 4.安装工作：(1)电路：购置16平方5芯铜电缆25米并布设，安装配套空开及控制器；（2）风机底座平台增加槽钢、入风口FRP管道切割包覆以提高风机接口位置、入风口FRP管道支架调整；（3）风机位置：TF-241B风机和TF-181B风机都在5楼楼顶。 5.更换完成后需保障排风机组可与实验室控制系统联动。 |  | 项 | 1 |  |  | 建议供应商查看现场后进行报价
小计 | [6 empty] | 0
二、通风柜维护
1 | 通风柜维保 | 一、维护内容 1.对视窗进行校准； 2.对控制线路进行检查； 3.对风量、风速调试、校准； 4.对排风阀进行检查和维护，无法修复的排风阀进行更换，更换费用另行计算。 |  | 台 | 14 |  | 0
2 | 通风柜维护配件-排风阀 | 更换与原配件同规格型号的排风阀。采购人无法确认排风阀规格型号，建议建议供应商查看实物后进行报价。 |  | 个 | 4 |  | 0 | 按实际更换的数量进行结算。
小计 | [6 empty] | 0
三、设备修复服务
1 | 抽屉与柜门间距调整服务费 | 抽屉与柜门关闭时存在碰撞，需调整抽屉滑轨或柜门。如果存在滑轨或液压缓冲铰链损坏的，更换损坏配件。铰链必须为国标304不锈钢材质。 共有13处需调整，更换配件的费用包含在服务费中。 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 更换抽屉滑轨服务费 | 抽屉滑轨故障，造成抽屉无法顺滑开关，更换抽屉内滑轨，并涂抹润滑脂。共有1处需更换，更换配件的费用包含在服务费中。 |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 更换液压缓冲铰链服务费 | 抽部分柜门铰链损坏，需更换铰链，共需更换17个液压缓冲铰链。更换配件的费用包含在服务费中。铰链必须为国标304不锈钢材质。 |  | 项 | 1 |  | 0
4 | 台柜除锈喷漆服务费 | 对12处已腐蚀生锈的台柜进行修复，修复要求如下：对腐蚀部分进行清理后用再用专用修补材料进行修补，修补完成后喷涂色漆和保护漆。生锈的总面积约6平方米。 |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 手推车更换车轮 | 对现有手推车4个车轮进行切割后焊接新的车轮，车轮配置为：静音万向轮2只，带刹车静音万向轮2只，车轮大小与原车轮一致，单车轮承重不低于50KG。 |  | 项 | 3 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
四、墙面修复服务
1 | 脏污墙面修复费 | 1.对6处存在脏污、发霉的墙面进行修复，面积约18.5平方米。 修复要求如下：对脏污、发霉墙面原腻子进行铲除后用腻子修补，打磨，再刷无机涂料。 |  | 项 | 1 |  | 0
2 | 墙面腻子起泡修复费 | 对全屋约50处腻子起泡的墙面进行修复。 修复要求如下：对起泡腻子进行铲除后用腻子修补，打磨，再刷无机涂料。 |  | 项 | 1 |  | 0
小计 | [6 empty] | 0
五、酸雾净化塔维保服务
1 | 酸雾净化塔检维保费 | 1.对塔体、风机、水泵、喷头等进行检查。 2.电气系统检查，对控制仪表、传感器等进行测试，及时发现并排除潜在电气故障。 3.对检测发现的问题进行汇总，并给出维修方案。 4.清洗内部喷头。 5.对槽体内外部进行清洁。 6.更换循环碱液。 7.对酸雾净化塔的底座及线管刷防锈漆，预计防锈漆面积6平方米。 |  | 项 | 2 |  | 0
2 | 酸雾净化塔水泵检修费 | 酸雾净化塔水泵出现运行一段时间就断电的故障，对水泵进行系统性检查，并对存在故障问题进行维修。 |  | 项 | 1 |  | 0
3 | 酸雾净化塔水泵更换费用 | 更换与原配件同规格型号的水泵。 水泵相关信息： 名称：洗涤塔专用水泵 流量：≥530L/min； 扬程：9m 现有水泵无法满足使用要求，需根据实际使用需求更换更高规格型号的水泵。 |  | 项 | 1 |  | 0 | 按实结算
4 | 酸雾净化塔电机控制模块 | 更换与原配件同规格型号的控制模块。 |  | 项 | 1 |  | 0 | 按实结算
小计 | [6 empty] | 0
六、窗户拆除
1 | 窗扇拆除 | 对6楼的窗户的窗扇进行拆除，窗扇尺寸70 cm*140 cm，共有6个窗扇。拆除方案:将窗扇与窗框连接处拆除后，用绳索将窗扇从6楼吊装到1楼，再将窗扇通过电梯运到5楼楼顶存放。 |  | 项 | 1 |  | 0
合计小写 |  | 0 | 合计人民币金额（大写） | #REF!
备注 |  | 1 | 本报价单有效期90天
|  | 2 | 交货地址：深圳市宝安区沙井街道坣岗社区宝安排水综合大楼3层
|  | 3 | 服务期限：自合同签订之日起90个日历日内完成全部服务内容。
|  | 4 | 付款方式：验收合格后30个工作日内一次性付清
|  | 5 | 上述价格包含**%税率，开具发票类型为增值税专用发票
报价日期：
（报价单位盖章）