
深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改委托服务采购项目需求书
采购人：深圳市宝水水利服务有限公司
2025年10月

目录

1第一章 报价公告


3★第二章 项目需求


5第三章 报价文件格式




第一章 报价公告

致：报价人

深圳市宝水水利服务有限公司拟招选一家防雷设施隐患整改服务商，将通过密封比价方式选定服务商，为我司提供2025年泵站防雷设施隐患整改服务，项目内容及要求如下：

一、项目情况
1.项目名称：深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目

2.采购内容：招选一家服务单位提供2025年泵站防雷设施隐患整改服务，项目内容如下：

（1）对我司57座存在防雷隐患（经检测后发现）的泵站，按照国家防雷有关规章和规范，对泵站防直接雷设施、电涌保护、设备设施接地等装置存在的隐患和缺陷进行合规性整改；

（2）以我司提供的《宝水公司2025年防雷检测隐患台账》为基准，按照安全生产的相关要求开展隐患整改，并在规定的期限内保质保量完成整改工作；

（3）整改并自检合格后，由我司委托第三方检测单位再次复测，直至整改至最终检测合格为止，并完成项目验收。

3.服务期限：自签订合同之日起至2025年12月10日。

4.服务地点：深圳市宝安区。

5.合同金额：本项目累计服务费用上限金额为90000.00元（人民币大写：玖万元整），具体以合同约定及实际完成的工作量经核量后的金额为准，费用结算方式以合同为准。

6.本项目服务费采用固定单价，总服务费=Σ[各项工作量*各项控制单价×折扣]，式中“各项控制单价”以第三方造价咨询单位提供的综合单价为准。本次项目报价控制价为1.00元，报价采用折扣（折扣=1-下浮率）报价。最高报价折扣（折扣=1-下浮率）不高于100%，否则将作投标无效处理【例：如下浮率为5%，则报价折扣=1-5%=95%，即报价折扣为0.95，则报价折扣填写：0.95，大写：零点九五】。在相同条件下，优先选用报价折扣低的服务商。
二、报价须知

1.报价文件密封要求：

报价文件须全部装在一个密封袋内，在不破坏密封条的情况下，无法从密封袋直接或间接取出、替换报价文件的，视为密封合格。密封袋正面应写明：项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章。
[image: image80.png]



未按上述要求密封和写明的报价文件将不予接收。

2.若有两家或以上报价相同，且相同的报价并列最低的情况时，人员资质较高的排名靠前:若报价和人员资质均相同的，则采取抽签的方式确定其排名次序(抽签程序:评审小组按照报价人报价文件递交的先后顺序依次为报价人抽取一个号码,抽中号码小的排名靠前，如出现同号的情况，则对同号的报价人重新抽签确定排序)。

3.算术错误的更正方法

（1）若报价回函中单价和总价相矛盾，以总价为准。

（2）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致时，以文字表示的为准。

4.其它事项说明

（1）标记“★”的条款必须响应，不可负偏离，否则将作报价无效处理。

（2）报价文件需对项目需求书中“第二章 项目需求”全部响应，无负偏离，否则将作报价无效处理。

三、报价的时间、方式
1.报价时间：即日起至 2025 年 10 月 30日10:00，报价期间，如有质疑，可致电项目联系人。

2.报价文件的递交：报价文件的递交：报价文件密封盖章后递交或邮寄至以下地址：深圳市新安街道留仙一路4巷6号深圳市宝水水利服务有限公司二楼安全物资部，邮编：518102，收件人：徐继强，联系电话：13530836921。（以邮寄方式递交报价文件的，请提前电话告知收件人，否则报价文件未能及时签收而导致报价人无法参加本项目报价的，所有后果由报价人承担，签收时间即为报价文件递交时间）。
★第二章 项目需求

一、项目名称

深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目

二、背景介绍

对我司57座存在防雷隐患（经检测后发现）的泵站，分布于宝安区10个街道不同区域，据国家有关规章和规程，我司拟委托具有住建部门颁发的《建筑业企业资质证书》——“特种工程（特种防雷）专业承包”资质，在2025年12月10日期前，对泵站防直接雷设施、电涌保护、设备设施接地等装置存在的隐患和缺陷进行合规性整改。整改并自检合格后，由我司委托第三方检测单位再次复测，直至整改至最终检测合格为止。

三、项目需求（整改清单）
	序号
	泵站数量
	检测地点
	隐患部位
	隐患类型
	隐患描述
	隐患数量
（处）
	隐患照片
	整改建议

	
	
	所属街道
	泵站名称
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	松岗
	东风村新泵站
	配电房进线柜进线端
	接地导线
	配电房进线柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image2.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠

	2
	2
	松岗
	东方上头田泵站
	配电房进线柜进线端
	接地导线
	配电房进线柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求、
	1
	[image: image3.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	3
	3
	松岗
	东方上头田新泵站
	配电箱
	接地导线
	配电箱安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image4.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	4
	4
	松岗
	松岗2号泵站
	1、1#泵启闭机7处，启闭机控制箱7处，2#泵房启闭机5处，启闭机控制箱5处
	等电位连接
	1#泵启闭机7处，启闭机控制箱7处，2#泵房启闭机5处，启闭机控制箱5处，等电位连接不符合规范要求
	24
	[image: image1.png]RATERAKARAARS |
BRRIAE

ElA

E LEBEHBZAZEMEARNSREEA,
2EH R, KRk MASEEERY, BHAXSRESR.



[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]



	应按规范第二类防雷建筑物等电位要求安装截面积≥6mm²连接铜导线材料就近接地连接。

	5
	
	
	
	2、配电房配电柜进线端
	一级电涌保护器
	配电房配电柜进线端（2处）未安装一级电涌保护器，不符合规范要求
	2
	[image: image5.png]\

10:06

2025-07-16 RI= | MBS
k - B e




	应按规范第二类防雷建筑物等电位要求安装截面积≥6mm²连接铜导线材料就近接地连接。

	6
	
	
	
	除臭设备、格栅机等
	接地保护
	未设置等电位连接措施
	4
	[image: image6.png]



	与接地极采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接

	7
	
	
	
	水泵控制箱
	电涌保护
	未设置Ⅱ级试验型电涌保护器
	2
	[image: image7.png]



	加装浪涌保护器，（空开≥32A,ln≥20KA、UP≤2.5KV）

	8
	5
	松岗
	红花村1号泵站
	PLC控制柜
	二级电涌保护器
	PLC控制柜安装二级电涌保护器不符合规范要求且已损坏
	1
	[image: image8.png]



	应按规防雷规范要求装设二级电涌保护器（参数：Up≤1.2KV，In≥5KA），连接导线应采用≥6mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	9
	6
	松岗
	红花村2号泵站
	天面引下线
	根数不足且电阻过大
	天面引下线根数不足且电阻过大
	1
	[image: image9.png]



	应按规范要求周长平均间距≤25m敷设引下线（至少两处接地），引下线的搭接长度要求：圆钢与扁铁、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁铁宽度的2倍，不少于三面施焊.

	10
	7
	松岗
	溪头排涝泵站
	控制柜总进线端
	接地线
	控制柜总进线端安装一级电涌保护器接地线不符合规范要求
	2
	[image: image10.png]



	应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠

	11
	8
	松岗
	沙浦排涝泵站
	总配电柜进线端
	一级电涌保护器
	总配电柜进线端（2套）未安装一级电涌保护器不符合规范要求
	2
	[image: image11.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	12
	9
	松岗
	沙浦泵站
	总配电柜进线端
	二级电涌保护器
	总配电柜进线端（1套）安装二级电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image12.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	13
	10
	松岗
	碧头3号泵闸
	箱变配电柜进线端
	电涌保护器
	箱变配电柜进线端（1套）安装的电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image13.png]00

A REEEREEARAT




	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	14
	11
	松岗
	江边4号泵站
	箱变配电柜进线端
	电涌保护器
	箱变配电柜进线端（1套）安装的电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image14.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	15
	12
	松岗
	沙浦3号泵站
	箱变配电柜进线端
	电涌保护器
	箱变配电柜进线端（1套）安装的电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image15.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	16
	13
	松岗
	集信名城泵站
	双切转换柜
	接地导线
	双切转换柜安装的一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image16.png]



	应按规防雷规范要求连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	17
	14
	松岗
	沙浦北2号排涝泵站
	1、中控室配电箱
	二级电涌保护器
	中控室配电箱安装的二级电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image17.png]Tpiny

30

10

B kenmas




	应按规防雷规范要求装设二级电涌保护器（参数：Up≤1.2KV，In≥5KA），连接导线应采用≥6mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	18
	
	
	
	2、总配电房
	接地汇集排、配电柜
	总配电房接地汇集排，配电柜等接地电阻过大不符合规范要求
	1
	[image: image18.png]



	应按规防雷规范要求就近增加至少两处接地点。

	19
	
	
	
	3、电源总进线柜
	电涌保护
	未设置Ⅰ级试验型电涌保护器
	1
	无图
	安装I级试验浪涌保护器，
（空开≥63A,limp≥12.5KA、UP≤2.5KV）

	20
	
	
	
	4、金属栏杆
	接地保护
	接地电阻值过大
	1
	[image: image19.png]



	与接地装置采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接

	21
	15
	松岗
	潭头一村泵站
	1、总配电房
	引下线
	天面未设置引下线
	1
	[image: image20.png]



	应按规范要求周长平均间距≤18m敷设引下线，引下线的搭接长度要求：圆钢与扁铁、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁铁宽度的2倍，不少于三面施焊

	22
	
	
	
	2、总配电房
	接闪带
	天面未设置接闪带
	1
	[image: image21.png]



	应按规范要求增设接闪带，接闪带高度宜为0.15米，间距为1.0米，转弯处为0.5米，支撑卡能承受住49N的垂直拉力，圆钢与扁铁、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁铁宽度的2倍，不少于三面施焊，接闪带应保持平星竖直，转角处应按建筑造型弯曲其夹角应大于90°

	23
	
	
	
	水泵开关箱
	接地保护
	开关箱门跨接线接地电阻值过大
	1
	[image: image22.png]



	重新连接好跨接线

	24
	
	
	
	金属栏杆
	接地保护
	接地电阻值过大
	1
	[image: image23.png]



	与接地装置采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接

	25
	16
	松岗
	东方七支渠泵站
	天面引下线
	根数不足
	天面引下线根数不足
	1
	[image: image24.png]



	应按规范要求周长平均间距≤18m敷设引下线，引下线的搭接长度要求：圆钢与扁铁、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁铁宽度的2倍，不少于三面施焊

	26
	17
	松岗
	松裕横路一体化泵站
	1、箱变进线柜
	一级电涌保护器
	箱变进线柜进线端未安装的一级电涌保护器，不符合规范要求
	1
	[image: image25.png]



	箱变进线柜进线端未安装的一级电涌保护器不符合规范要求， 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	27
	
	
	
	2、龙门吊，风机，金属护栏
	电阻过大
	泵站内龙门吊，风机，金属护栏等接地电阻过大不符合规范要求
	3
	[image: image26.png]



	应按规防雷规范要求采用≥6mm²铜导线就近接地处理。

	28
	18
	燕罗
	燕山泵站
	配电房电容柜
	接地导线
	配电房电容柜安装的一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image27.png]15:56

2025-08-07 AR © ALK
B KEDtEH




	应按规防雷规范要求连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	29
	19
	燕罗
	燕罗排涝泵站
	配电房电容补偿柜（2套）
	电涌保护器
	配电房电容补偿柜（2套）安装的电涌保护器不符合规范要求
	2
	[image: image28.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	30
	20
	沙井
	和二泵站
	低压控制箱柜
	接地导线
	低压控制箱柜安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image29.png]



	应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	31
	21
	沙井
	民主德丰泵站
	1、箱变进线柜
	电涌保护器
	箱变进线柜柜进线端安装的电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image30.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	32
	
	
	
	2、泵房控制柜（1套），转换配电柜（1套）
	接地导线
	泵房控制柜（1套），转换配电柜（1套）安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求， 
	2
	[image: image31.png]



	应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	33
	22
	沙井
	民主石围泵站
	软起动控制柜
	接地导线
	软起动控制柜安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image32.png]I_--_\k,

E-vr-mi\

)





	应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	34
	23
	沙井
	共和第六工业区泵站
	天面引下线
	天面引下线
	根数不足且电阻过大
	1
	[image: image33.png]o |





	应按规范要求周长平均间距≤18m敷设引下线，引下线的搭接长度要求：圆钢与扁铁、圆钢与圆钢搭接长度为圆钢直径的6倍，双面施焊。扁钢与扁钢（角钢）搭接长度为扁铁宽度的2倍，不少于三面施焊

	35
	24
	沙井
	共和泵站
	配电房进线柜
	接地导线
	配电房进线柜安装一级电涌保护器（2套）接地导线不符合规范要求
	2
	[image: image34.png]



	 应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	36
	25
	沙井
	龙津涌调蓄池泵站
	箱变进线柜
	一级电涌保护器
	箱变进线柜进线端未安装一级电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image35.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	37
	26
	沙井
	石岩渠排涝泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image36.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	38
	27
	沙井
	新桥出入口泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image37.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	39
	28
	沙井
	新桥祠堂泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image38.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	40
	29
	沙井
	后亭码头泵站
	箱变进线柜
	电涌保护器
	箱变进线柜进线端安装的电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image39.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	41
	30
	福永
	机场一号雨水泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	2
	[image: image40.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	42
	31
	福海
	新田工业园区泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image41.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	43
	32
	石岩
	惠科工业园一体化污水泵站（石龙仔1#泵站）
	箱变进线柜
	一级电涌保护器
	箱变进线柜进线端未安装一级电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image42.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	44
	33
	航城
	机场路泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image43.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	45
	34
	航城
	机场南污水提升泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image44.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	46
	35
	石岩
	水田市场一体化污水泵站（石龙仔2#泵站）
	1、箱变进线柜进线端
	一级电涌保护器
	箱变进线柜进线端未安装一级电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image45.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	47
	
	
	
	2、控制柜
	二级电涌保护器已损
	控制柜安装的二级电涌保护器已损坏不符合规范要求
	1
	[image: image46.png]



	应按规防雷规范要求更换二级电涌保护器（参数：Up≤1.2KV，In≥5KA），连接导线应采用≥6mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	48
	
	
	
	3、集装箱、护栏
	防雷隐患
	未设防雷接地
	2
	无图
	与接地装置采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接或400mm扁钢

	49
	36
	石岩
	祝龙田路与龙大高速处桥涵排涝泵站
	控制室进线柜
	接地导线
	控制室进线柜安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image47.png]



	应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	50
	37
	航城
	草围排涝泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image48.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	51
	38
	航城
	黄田污水泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image49.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	52
	39
	航城
	九围河污水泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image50.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	53
	40
	航城
	三围排涝泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image51.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	54
	41
	石岩
	塘头河泵站
	箱变进线柜
	电涌保护器
	箱变进线柜进线端安装的电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image52.png]



	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	55
	42
	石岩
	塘头污水泵站
	1、1F低压配电房进线柜
	接地导线
	1F低压配电房进线柜安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image53.png]



	 应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	56
	
	
	
	2、2F值班室配电箱
	接地导线
	2F值班室配电箱安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image54.png]



	 应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	57
	43
	西乡
	西乡河1号排涝泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image55.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	58
	44
	西乡
	西乡咸水涌雨污泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image56.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	59
	45
	西乡
	西乡盐田雨水泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image57.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	60
	46
	新安
	罗田路临时泵站
	配电房进线柜进线端
	接地导线（2处）
	配电房进线柜进线端安装一级电涌保护器接地导线（2处）不符合规范要求
	2
	[image: image58.png]



	 应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	61
	47
	新安
	裕安路临时泵站
	1、配电房进线柜进线端
	电涌保护器
	配电房进线柜进线端安装的电涌保护器不符合现行规范要求
	1
	[image: image59.png]2025-08-30 RN | FERIEREHETR
B kenmi




	应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	62
	
	
	
	2、配电房进线柜进线端
	接地导线
	配电房进线柜进线端安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image60.png]11:04

20250830 B | FERHERE TS
O xensan




	2. 应按规防雷规范要求装设连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	63
	48
	福海
	玻璃围涌雨水泵站
	配电箱
	接地导线
	配电箱安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image61.png]



	 应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	64
	49
	福海
	福永补水泵站
	总配电柜进线端
	一级电涌保护器
	总配电柜进线端未安装一级电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image62.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	65
	50
	福海
	福永沙井联调泵站
	配电箱
	接地导线
	配电箱安装一级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image63.png]



	应按规防雷规范要求采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	66
	51
	燕罗
	燕川泵站
	总配电柜进线端
	一级电涌保护器
	总配电柜进线端未安装一级电涌保护器不符合规范要求
	1
	[image: image64.png]



	 应按规防雷规范要求装设一级电涌保护器（参数：Up≤2.5KV，Iimp≥12.5KA），连接导线应采用≥16mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	67
	
	
	
	低压配电室进线柜
	电涌保护
	电涌保护器安装参数不符合规范要求，应把II级试验电涌保护器更换为I级试验。
	1
	[image: image65.png]



	更换为I级试验浪涌保护器，
（空开≥63A,limp≥12.5KA、UP≤2.5KV）

	68
	52
	新安街道
	海天路地下排水泵站
	金属栏杆（2处）、水泵控制箱（1处）、电动吊机控制箱（1处）等
	接地保护
	未设置等电位连接措施
	1
	[image: image66.png]



	与接地极采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接

	69
	
	
	
	水泵控制箱
	电涌保护
	未设置Ⅱ级试验型电涌保护器
	1
	[image: image67.png]



	加装浪涌保护器，（空开≥32A,ln≥20KA、UP≤2.5KV）

	70
	53
	新安街道
	海滨广场地下通道
	电源控制箱（1处）、电动吊机控制箱（1处）等
	接地保护
	未设置等电位连接措施
	1
	[image: image68.png]



	与接地极采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接

	71
	
	
	
	电源控制箱
	电涌保护
	未安装I级试验型浪涌保护器
	1
	[image: image69.png]



	加装浪涌保护器，（空开≥60A,limp≥12.5KA、UP≤2.5KV）

	72
	54
	西乡街道
	沙湾村泵站
	箱变柜进线端
	接地导线
	箱变柜进线端安装二级电涌保护器接地导线不符合规范要求
	1
	[image: image70.png]



	应按规防雷规范要求采用≥6mm²铜导线并保持短直，其长度不宜超过0.5米，并固定牢靠。

	73
	
	
	
	金属栏杆、启闭机、配电柜、控制柜等
	接地保护
	未设置等电位连接措施
	4
	[image: image71.png]



	与接地极采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接或400mm扁钢

	74
	
	
	
	电源配电柜
	电涌保护
	未设置I级试验型电涌保护器
	1
	[image: image72.png]



	加装浪涌保护器，（空开≥60A,limp≥12.5KA、UP≤2.5KV）

	75
	
	
	
	水泵控制箱
	电涌保护
	未设置Ⅱ级试验型电涌保护器
	1
	[image: image73.png]



	加装浪涌保护器，（空开≥32A,ln≥20KA、UP≤2.5KV）

	76
	55
	燕罗街道
	罗田泵站
	配电室金属门、泵房卷帘门、不锈钢门
	接地保护
	未设置等电位连接措施
	4
	[image: image74.png]



	与接地极采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接或400mm扁钢

	77
	56
	松岗街道
	山门社区第三工业区排涝泵站
	泵房门、窗、栏杆
	接地保护
	未接地
	4
	[image: image75.png]



	与接地装置采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接或400mm扁钢

	78
	57
	沙井接地
	排涝河污水提升泵站
	栅栏、护栏、控制箱、螺杆闸机
	接地保护
	未设置等电位接地
	4
	[image: image76.png]



	与接地装置采用大于6mm2铜线压接或φ8mm圆钢焊接或400mm扁钢


四、供应商资质要求

★1.报价人必须是在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人机构。（提供营业执照复印件和法定代表人/经营者证明书）

★2.报价人取得住建部门颁发的《安全生产许可证》，且在有效期内。（提供安全生产许可证扫描件）
★3.报价人应当依法取得省、自治区、直辖市住房和城乡建设部门颁发的“建筑业企业资质证书”，资质条件：特种工程（特种防雷）专业承包资质，且在有效期内，（提供资质证书扫描件、二维码查询信息截图）

经营范围：含特种工程（特种防雷）专业承包不分等级。（提供相关证书的扫描件等证明材料）
★4.报价人需提供本项目相关作业人员的资质证书，包括技术人员职称、热切割与焊接、低压电工人员、高处作业人员操作证等。提供人员证书、应急管理部特种作业操作证查询平台截图。查询平台如下：（https://cx.mem.gov.cn/）。

五、其它要求

本次报价包括：人工费、差旅费、安全文明措施费、耗材损失费、税费等一切费用，货币形式为人民币。

第三章 报价文件格式

为提高密封比价采购工作效率，保障报价人编制出合格、有效的报价文件，请报价人认真仔细阅读以下要求：
1.报价文件包括以下三部分：

I封面  II目录  III正文

2.封面注明项目名称、报价单位名称、报价时间并加盖公章；封面打印两份，一份用于报价文件，另一份粘贴于密封袋上。

3.封面后设置目录。

4.正文部分应编制统一连续的页码，以正文起始页为第1页开始编码。

5.报价人可参考采购人提供的报价文件格式编制报价文件，但页码和目录应更新，编制完成后请务必仔细检查以下几点：

（1）所有需填写项目名称、报价单位名称处均正确填写，报价文件封面、正文所有页面盖公章。

（2）项目需求书标记“★”的内容必须具备，否则将作报价无效处理，所投货物或服务须符合报价文件的所有要求并完整提供所有要求的证明文件。

（3）报价文件密封完好，封条骑缝处和密封袋正面盖公章

6.报价文件填写要求：

（1）报价文件按统一格式填写，装订成册；

（2）报价单的内容，要求按格式填写、统一规范。

