深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目

报 价 文 件

报价单位：

报价代表：

报价代表联系方式：

报价日期：

目录

★一、深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目报价回函	1

★二、需求响应承诺书	3

★三、营业执照及商事登记信息截图、资质证书等	4

★四、法定代表人/经营者资格证明书	5

★五、法定代表人/经营者授权书	6

★六、人员信息	8

七、其他资料	9

# ★一、深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目报价回函

致：深圳市宝水水利服务有限公司  联系人：徐继强 13530836921

报价单位：                      联系人：

报价单位地址：

一、控制单价表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 特征描述 | 计量单位 | 单位工作量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 避雷网（天面平台） | (1)天面新增接闪带（标准做法） (2)采用φ12mm热镀锌圆钢明敷沿屋面设置接闪带，并形成20*20m接闪网格 (3)人工制作加工，普通平台天面避雷网做法 | m | 1 | 26.79 |
| 2 | 2 | 避雷网（屋面水平突出装饰上加装） | (1)天面新增接闪带（不规则接闪带延长做法） (2)采用φ12mm热镀锌圆钢明敷沿屋面设置接闪带，并形成20*20m接闪网格 (3)人工制作加工，外围增加装饰上加装避雷网延长做法 | m | 1 | 29.36 |
| 3 | 4 | 接闪带、引下线支持卡 | (1)接闪带支持卡（含打孔） (2)φ12热镀锌圆钢 (3)高度：200mm | 支 | 1 | 62.37 |
| 4 | 5 | 避雷针（600mm避雷针制作及安装） | (1)圆钢避雷针制作(1m以内) (2)天面所有屋面转角及最高点安装600mm避雷针安装 (3)φ12热镀锌圆钢 | 个 | 1 | 92.74 |
| 5 | 8 | 避雷网（断裂补焊） | (1)断裂补焊 (2)人工修复 | 处 | 1 | 29.36 |
| 6 | 9 | 一般钢结构防腐蚀 | (1)接闪带、引下线、扁钢除锈、刷防锈漆 (2)底漆2遍，银粉2遍 | m | 1 | 3.68 |
| 7 | 10 | 避雷引下线（圆钢） | (1)补加引下线（沿建筑明设） (2)φ12热镀锌圆钢 (3)人工制作安装施工 | m | 1 | 17.73 |
| 8 | 14 | 配管 | (1)PVC塑料管 (2)DN20管 (3)粘接 | m | 1 | 12.62 |
| 9 | 15 | 配管 | (1)金属线管 (2)D20管 (3)焊接或丝接加外搭接焊 | m | 1 | 19.73 |
| 10 | 16 | 抽柱钢筋接地 | (1)抽柱钢筋接地处理 (2)人工打孔施工，柱梁引出 (3)墙面恢复 | 处 | 1 | 165.41 |
| 11 | 17 | 拆除砼路面 | (1)拆除原有混凝土路面厚20cm (2)运距综合考虑 | m2 | 1 | 61.26 |
| 12 | 18 | 路面水泥混凝土 | (1)路面恢复C35混凝土20cm (2)草袋养护 | m2 | 1 | 213.18 |
| 13 | 19 | 人工挖沟槽及回填 | (1)人工挖沟施工，回填 | m3 | 1 | 107.91 |
| 14 | 21 | 接地极（垂直接地极） | (1)人工地网垂直接地极 (2)2.5米接地铜棒（φ20） (3)人工制作安装施工 | 根 | 1 | 249.00 |
| 15 | 29 | 室内接地母线 | (1)室内设备接地处理 (2)40*4镀锌扁铁 | m | 1 | 41.45 |
| 16 | 30 | 打洞(孔) | (1)机械钻孔(砌体)孔径(mm) 50以内 (2)墙面恢复 | 个 | 1 | 48.26 |
| 17 | 31 | 配线(50cm) | (1)等电位配线4mm2（线长50cm以内） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 50.22 |
| 18 | 32 | 配线(50cm) | (1)等电位配线6mm2（线长50cm以内） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 50.72 |
| 19 | 33 | 配线(50cm) | (1)等电位配线10mm2（线长50cm以内） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 54.92 |
| 20 | 34 | 配线(50cm) | (1)等电位配线16mm2（线长50cm以内） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 60.45 |
| 21 | 35 | 配线(51~100cm) | (1)等电位配线6mm2（线长50~100cm） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 55.34 |
| 22 | 36 | 配线(101~150cm) | (1)等电位配线6mm2（线长101~150cm） (2)含开孔、线耳、铜扣包含接线端子等工作内容 | 处 | 1 | 58.04 |
| 23 | 37 | 接地母线 | (1)控制柜等接地跨接线（利用接地母线及设备柜接地线就近设备与设备之间跨接）用材：4平方配线，铜扣、线耳等工作内容（线长50cm以内） | 处 | 1 | 57.28 |
| 24 | 38 | 接地母线 | (1)各类金属护栏、设备 (2)室外接地 | m | 1 | 70.32 |
| 25 | 39 | 浪涌保护器 | (1)一级浪涌保护器（总配电） (2)型号：VA25 255 (3)含安装 | 个 | 1 | 1638.44 |
| 26 | 40 | 浪涌保护器 | (1)二级浪涌保护器（各类格栅机、水泵分配电箱） (2)型号：VD20-385/4 | 个 | 1 | 1521.25 |
| 27 | 41 | 浪涌保护器 | (1)三级浪涌保护器（中控室及机房配电箱） (2)型号：VD10-275/4 | 个 | 1 | 1428.40 |
| 28 | 42 | 控制开关 | (1)63A-3P空开 (2)配合一级浪涌保护器使用 | 个 | 1 | 173.79 |
| 29 | 43 | 控制开关 | (1)32A-3P空开 (2)配合二、三级浪涌保护器使用 | 个 | 1 | 142.29 |
| 30 | 45 | 配电箱 | (1)二、三级浪涌保护器外加配电箱 (2)304不锈钢箱体30*20*15cm (3)材质厚度：1.2mm (4)含电箱名称标识和当心触电警示标志 | 台 | 1 | 535.87 |
| 31 | 47 | 配电箱 | (1)二、三级室外防水浪涌保护器外加配电箱 (2)304不锈钢箱体30*20*15cm (3)材质厚度：1.2mm (4)含电箱名称标识和当心触电警示标志 | 台 | 1 | 575.88 |
| 32 | 48 | 等电位端子箱、测试板 | 1.屋面、室内、水闸上金属物、设备基座等需就近与防雷装置连接 2.采用Φ12mm热镀锌圆钢就近等电位接地处理 | 个 | 1 | 57.28 |
| 33 | 55 | 扁钢刷黄绿双色漆 | 40*4扁钢双面刷双色漆 | m | 1 | 1.07 |
| 34 | 56 | 扁钢Z型支撑卡 | Z型支撑卡高20mm，含安装 | 个 | 1 | 3.47 |
| 35 | 57 | 单相电涌保护器 | 额定电压220V，含安装 | 个 | 1 | 1196.24 |

二、总费用估算表

| 防雷接地装置隐患整改项目总费用估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 项目编号 | ## 项目名称 | ## 控制单价（元/米、处、次、平方米） | ## 预估数量（米、处） | ## 单项总价(元） | 备注 |
| 1 | 天面新增接闪带（标准做法） | 26.79 | 0 | 0 |  |
| 2 | 天面新增接闪带（不规则接闪带延长做法）） | 29.36 | 42 | 1233.12 |  |
| 4 | 接闪带、引下线支持卡 | 62.37 | 59 | 3679.83 |  |
| 5 | 避雷针（600mm避雷针制作及安装） | 92.74 | 4 | 370.96 |  |
| 8 | 避雷网（断裂补焊） | 29.36 | 0 | 0 |  |
| 9 | 接闪带除锈、刷防锈漆 | 3.68 | 0 | 0 |  |
| 10 | 避雷引下线（圆钢、沿建筑明设） | 17.73 | 48 | 851.04 |  |
| 14 | PVC20塑胶管 | 12.62 | 14 | 176.68 |  |
| 15 | 金属线管DN20 | 19.73 | 0 | 0 |  |
| 16 | 抽柱钢筋接地 | 165.41 | 40 | 6616.4 |  |
| 17 | 拆除混凝土路面 | 61.26 |  | 0 |  |
| 18 | 路面恢复C35水泥混凝土 | 213.18 |  | 0 |  |
| 19 | 人工开挖地沟、回填 | 107.91 |  | 0 |  |
| 21 | 接地极（垂直接地极、2.5米接地铜棒Φ20） | 249.00 |  | 0 |  |
| 29 | 室内设备接地处理 | 41.45 | 170 | 7046.5 |  |
| 30 | 打孔（洞） | 48.26 | 0 | 0 |  |
| 32 | 等电位配线6mm2（线长50cm以内） | 50.72 | 18 | 912.96 |  |
| 33 | 等电位配线10mm2（线长50cm以内） | 54.92 | 53 | 2910.76 |  |
| 34 | 等电位配线16mm2（线长50cm以内） | 60.45 | 57 | 3445.65 |  |
| 35 | 等电位配线6mm2（线长50~100cm） | 55.34 | 0 | 0 |  |
| 36 | 等电位配线6mm2（线长101~150cm） | 58.04 | 0 | 0 |  |
| 37 | 控制柜等接地跨接线 | 57.28 | 0 | 0 |  |
| 38 | 室外接地（护栏、设备） | 70.32 | 121 | 8508.72 |  |
| 39 | 一级浪涌保护器 | 1638.44 | 22 | 36045.68 |  |
| 40 | 二级浪涌保护器 | 1521.25 | 8 | 12170 |  |
| 42 | 控制开关63A-3P空开 | 173.79 | 15 | 2606.85 |  |
| 43 | 控制开关32A-4P空开 | 142.29 | 5 | 711.45 |  |
| 44 | 一级浪涌保护器外加配电箱 | 535.87 | 1 | 535.87 |  |
| 45 | 二、三级浪涌保护器外加配电箱 | 535.87 | 0 | 0 |  |
| 48 | 等电位端子箱、测试板 | 57.28 | 3 | 171.84 |  |
| 新增 | 扁钢刷黄绿双色漆 | 1.07 | 241 | 257.87 |  |
| 新增 | 扁钢支撑卡 | 3.47 | 35 | 121.45 |  |
| 新增 | 单相电涌保护器 | 1196.24 | 1 | 1196.24 |  |
| 合计 |  |  |  | 90105.74 |  |
| 项目总费用上限金额（人民币）：90000元，大写：玖万元整。 |  |  |  |  |  |

三、报价表

本项目属于固定单价项目；报价采用折扣（折扣=1-下浮率）报价，报价折扣（折扣=1-下浮率）不高于100%，否则将作投标无效处理，【例：如下浮率为5%，则报价折扣=1-5%=95%，即报价折扣为0.95，则报价折扣填写：0.95，大写：零点九五】，请填报以下信息： ★项目报价（折扣)小写： （保留小数点后两位）； 大写：

说明：①当小写数字和大写数字不一致时，以大写数字为准； ②当大写数字正常情况下难以辨认的，将认定报价无效； ③服务费计算公式：总服务费=Σ[各项实际工作量*各项控制单价×折扣]。

报价单位（盖章）：

日期：      年     月     日

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

# ★二、需求响应承诺书

致：深圳市宝水水利服务有限公司

（填写报价单位名称）  承诺完全响应本项目需求书文件中第二章项目需求中的所有条款。如作虚假响应，我司将承担由此引发的全部责任和后果。

特此承诺。

报价单位名称（盖章）：____________________

报价单位代表（签名）：

日      期：____________________

注：如报价单位对于某一条款的响应优于项目需求的要求，可另外补充说明，补充说明的响应条款将成为签订合同或验收的依据。

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效

# ★三、营业执照及商事登记信息截图、资质证书等

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

# ★四、法定代表人/经营者资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系     （填写报价单位名称）     的法定代表人/经营者。为维护本项目，签署本项目的报价文件等与之有关的一切事务。

特此证明。

报价单位（盖章）：

日  期：        年    月    日

★特别说明：须提供法定代表人/经营者有效期内的身份证正反面复印件；非中国国籍管辖范围的，可提供公安部门认可的身份证明材料。不按要求提供的将导致竞价无效。

法定代表人/经营者身份证复印件

（身份证正面）

（身份证反面）

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

# ★五、法定代表人/经营者授权书

本授权委托书声明：

我        （法定代表人/经营者姓名）系             （报价单位名称）的法定代表人/经营者，现授权委托我公司的        （姓名）作为我司在  深圳市宝水水利服务有限公司2025年泵站防雷设施隐患整改服务采购项目的报价代表，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的报价文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人（签名）：                 性别：        年龄：

联系电话：

身份证号码：                      职务：

报价单位（盖章）：

法定代表人/经营者（签名）：

授权委托日期：       年    月    日

特别说明：

1.如果是法定代表人/经营者作为报价代表的，无需提供本授权书；

★2.如果是被授权人作为报价代表的，须提供代理人有效期内的身份证正反面复印件，不按要求提供的将导致竞价无效。

代理人身份证复印件

（身份证正面）

（身份证反面）

★特别说明：若报价单位在报价时未提供上述内容，将被认定为报价无效。

# ★六、《安全生产许可证》、企业相关资质、人员信息

# 七、其他资料