2026-2027年管网清疏及其他水务设施清淤服务采购项目需求书

| 资格 要求 | 1.报价人必须是依法在中华人民共和国境内注册，且具有独立法人资格的企业或其他组织(提供有效的营业执照或法人（登记）证书扫描件)。 2.报价人近三年（从招标公告发布之日起倒推），在经营活动中没有重大违法记录，提供无重大违法记录的承诺函。（注：“重大违法违规行为”，是指报价人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） 3.报价人必须具有安全生产许可证及市政公用工程施工总承包资质(在报价文件中提供有效安全生产许可证和资质证书扫描件)。 4.本项目招标时将不接受联合体投标，不允许任何形式分包（含劳务分包），不允许转包。 |
| --- | --- |
| 采购项目技术/服务要求 | 一、服务内容 1.深圳市宝安排水有限公司（含各分、子公司）组织实施的2026-2027年管网清疏及其他水务设施清淤服务，含人工清理管（渠）淤泥（含垃圾、油渣）、机械疏通清淤（清疏车辆装、处置）、人工配合机械疏通清淤（清疏车辆装车、处置）、人工配合机械清捞淤泥（含垃圾、油渣）（机械装车、汽车外运处置）、管渠树根清除、管渠内混凝土等固结物清除、泵站淤泥清理（受限空间、开放空间）、井室内清淤（含垃圾）、水下机器人清疏淤泥、机器人清疏淤泥、余渣杂物（非淤泥）外运处置、吊车台班、吸污车等服务内容。 2.宝安区范围内的管网清疏及其他水务设施清淤服务，具体清疏（清淤）地点及服务数量以甲方通知为准。 综合得分第1名的为中标供应商，招标人可以根据实际情况增加或减少各项内容（类别）的清淤长度，合同最终按中标单价和实际工作量据实结算，但结算金额不超过合同暂定价。 3.本项目所需的所有作业材料及设施设备均由中标人提供，其数量和品种应满足作业要求，且不小于以下标准： 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; CCTV检测设备; 台; 2. 2; QV检测设备; 台; 2. 3; 清洗吸污车 （总罐体容积大于8立方米）; 辆; 4; 1辆吸污车（罐体容积大于6立方米）加1辆高压疏通车或清洗车（罐体容积大于6立方米）可视作一辆清洗吸污车. 4; 防撞缓冲车; 台; 2. 5; 长管呼吸器（空压机送风式或正压式）; 套; 2. 6; 潜水服; 件; 6. 7; 鼓风机 （额定送风量不低于18m3/min）; 台; 2. 8; 有毒气体检测仪 （泵吸式气体检测仪）; 台; 2. 9; 工程车; 台; 3. 10; 渣浆泵 （额定抽排量不低于180m3/h）; 台; 2. 二、服务期限 自合同签订之日起一年（若项目到期仍有项目已开工但未完成验收的，中标人应按合同约定继续完成未完成的工作）。 三、服务费计算 （1）项目单价：招标控制单价按投标折扣下浮后即为合同项目单价（下浮后单价按四舍五入法取整），计算方式：合同项目单价=招标控制单价*投标总价（折扣）。若合同中没有适用的项目单价，则委托第三方咨询单位进行市场询价并按合同折扣下浮后，确定项目单价。 （2）服务数量：服务数量以经招标人验收合格并确认的实际发生数量为准。 （3）服务费计算方式：服务费=Σ（服务数量*合同项目单价），招标人对中标人服务期限内的服务数量和金额不作任何承诺或保证，如有需要，招标人有权对服务范围内的服务内容进行必要的调整。 四、付款方式 （一） 按单个项目实际发生数量按实结算，中标人单个项目完成并通过验收后，凭合法有效的增值税发票（普通/专票），招标人一次性支付单个项目服务款。 （二）中标人申请支付服务费时，应按招标人要求开具合法有效的增值税发票（普通/专票）；否则，招标人有权拒付服务费。 五、有限空间作业要求 (一)专项方案管理要求 1.有限空间作业按危大工程管理，作业前必须编制《有限空间作业专项方案》,明确作业流程、风险防控措施、气体检测计划、通风方案、应急处置流程等核心内容。 2.专项方案须经施工单位技术负责人审核签字、总监理工程师审查签字后，组织专家进行论证评审；评审合格并完善方案后，方可组织作业。 3.若作业条件、施工工艺发生变化，须重新编制或修订专项方案，按原审核、论证程序执行，未经审批不得擅自变更作业内容。 (二)警示标志要求 有限空间作业现场必须在进出口显著位置悬挂“有限空间作业标示牌”,标示牌需清晰标注“有限空间”“未经许可严禁入内”“必须佩戴防护用品”“应急联系电话”等核心信息，字体醒目、内容规范。 (三)气体检测要求 1.检测项目：作业前、作业中须检测氧气浓度、有毒有害气体(硫化氢、一氧化碳、甲烷等)浓度及可燃气体积聚情况，结果需低于国家规定限值。 2.检测规范：检测人员需使用经校验合格的检测设备，检测点覆盖空间所有区域(含盲端、死角),避免遗漏。 3.检测频次：作业前必测，作业中每30分钟复测一次；若作业时长超过2小时，每15分钟复测一次，检测结果全程记录存档。 4.异常处置：检测结果异常时，立即停止作业、组织人员撤离，查明原因并采取整改措施后，重新检测合格方可复工。 (四)通风换气要求 1.通风方式：作业前必须采用防爆型通风设备强制通风，严禁以自然通风替代，通风设备需远离有限空间进出口，确保空气充分置换。 2.通风时长：作业前通风时间不得少于30分钟，通风后须结合气体检测结果判断是否达标。 3.持续通风：作业期间通风设备持续运行，不得擅自关闭；设备故障时立即停工撤离，修复后重新通风达标方可复工。 (五)个人防护要求 1.作业人员必须穿戴符合要求的个人防护用品，包括防毒面具、防化服、防滑鞋、安全帽、安全带、救生绳等，未防护或防护不到位严禁进入有限空间。 2.防护用品需定期检查、维护和更换，确保完好有效；作业前对防护用品进行试穿试用，确认无破损、无故障。 (六)用电管理要求 1.有限空间内作业使用的电器设备(如照明、工具等)必须符合防爆、防潮要求，外壳接地可靠，严禁使用非防爆电器。 2.电线须采用绝缘良好的软电缆，不得有破损、老化现象，严禁私拉乱接；作业结束后立即切断电源，收回电器设备。 (七)教育培训要求 1.施工单位须对有限空间作业人员、监护人员开展有针对性的专项教育培训，内容包括有限空间风险辨识、作业规范、气体检测、通风操作、应急处置等。 2.培训后组织考核，考核合格后方可上岗；定期开展再培训和技能更新，确保作业人员熟练掌握相关知识和技能。 (八)作业监护要求 1.作业时必须配备专职监护人员，全程坚守现场，不得离岗、脱岗，监护人员需与作业人员保持实时通讯(如对讲机)。 2.作业现场须安装24小时不间断视频监控设备，监控范围须全覆盖有限空间进出口、作业区域及监护人员值守位置，画面清晰可辨，监控数据至少留存30天，确保我站监督人员可随时调阅核查。 3.监护人员须掌握应急救援技能，配备救生绳、呼吸器、急救箱等救援设备，明确应急撤离路线，发现异常立即启动救援预案。 (九)作业时限要求 1.单次有限空间作业时长不得超过2小时，作业人员轮换间隔不超过1小时，每次轮换人数不少于1人，轮换时检查作业人员身体状态。 2.确需延长作业时长的，须经项目负责人审批，总时长不得超过4小时，同时增加气体检测频次(每15分钟一次),额外配备备用防护设备及救援人员。 (十)应急管理要求 1.作业前编制专项应急救援预案，明确应急组织机构、处置流程、救援措施及人员职责，配备充足的应急救援器材(如应急照明、呼吸器、担架等)。 2.作业前组织应急演练，确保作业人员、监护人员熟练掌握应急撤离、心肺复苏等技能；应急救援器材定期检查维护，确保完好可用。 3.发生安全事故时，严禁盲目施救，严禁未采取防护措施擅自进入有限空间救援，必须严格按照应急救援预案实施科学救援，同时立即上报事故情况。 六、其他要求 （一）中标人应将淤泥运至指定淤泥处置地点。提前计算和预备入厂排队时间，做好清淤-淤泥处理衔接工作。淤泥清运收纳相关要求以招标人签订的协议为准。（淤泥处置地点不受理的废渣、杂物由中标人自行处理。）清淤相关服务费含淤泥、废渣、杂物外运费用，不含淤泥、废渣、杂物处置费。 （二）现场当天清出的淤泥、废渣、杂物应及时清理运走。淤泥、废渣、杂物外运时间、路线应满足国土、水务、环保、城管及交管等政府主管部门的要求，运输期间应做好防渗、防漏措施。 （三）中标人应主动协调与公安、交警、市政、城管、环保、水务、周边居民等各方面的关系，并承担相关费用，不得因此而影响项目实施进度。 |

经办人：                     需求单位负责人：

日期：